- 采购内容：制剂室制水设备（0.5吨医用反渗透设备）更换

- 采购要求：

- 1、0.5吨医用反渗透设备采购、安装；

- 管道系统设计、采购及施工；

- 水处理设备要求：

- 1）水处理产量为每小时0.5吨的反渗透机组，要求为全不锈钢管路PRC智能控制（配置要求附表1）

- 2）水处理过程中产生的浓水，排入临近的生活水箱，生活水箱上安装水位传感器，当生活水箱达到高水位时，自动启动三通阀，将浓水排入下水道

- 4、配置表

0.5吨医用反渗透设备配置表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 材 质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 预处理系统 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 石英砂过滤器 |  |  |  |  |  |
|  | 进水压力表Y-100 | 0-0.6Mpa |  | 只 | 1 | 青 岛 |
|  | 罐 体 | ￠250×1400 | 304不锈钢 | 个 | 1 | 北京容鑫泰 |
|  | 上布水器 | DN20 | UPVC | 套 | 1 | 北京 |
|  | 下布水器 |  | UPVC | 套 | 1 |  |
|  | 中心管 | DN20 | UPVC | 支 | 1 | 齐鲁武锋 |
|  | 石英砂滤料 | 2-8 |  | KG | 100 | 山东临沂 |
|  | 自动阀 |  | 工程塑料 | 个 | 1 | 温州润新 |
|  | 罐间连接件 | DN20 | UPVC | 宗 | 1 | 华 亚 |
| 1.2 | 活性炭过滤器 |  |  |  |  |  |
|  | 罐 体 | ￠250×1400 | 304不锈钢 | 个 | 1 | 北京容鑫泰 |
|  | 上布水器 | DN20 | UPVC | 套 | 1 | 北京 |
|  | 下布水器 |  | UPVC | 套 | 1 |  |
|  | 中心管 | DN20 | UPVC | 支 | 1 | 齐鲁武锋 |
|  | 活性炭滤料 |  |  | KG | 15 | 山东莱芜 |
|  | 自动阀 |  | 工程塑料 | 个 | 1 | 温州润新 |
|  | 罐间连接件 | DN20 | UPVC | 宗 | 1 | 华 亚 |
| 1.3 | 加药装置 |  |  |  |  |  |
|  | 计量泵 | 1L/H | 工程塑料 | 台 | 1 | 德国阿尔道斯 |
|  | 加药箱 | 40L | PE | 个 | 1 | 济 南 |
| 二 | 反渗透主机 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 精密过滤器 | 20”1芯 | 工程塑料 | 台 | 1 | 山东菏泽 |
|  | 滤芯 | 20” | PPF | 支 | 1 | 四川成都 |
| 2.2 | 多级高压泵 P=1.1KW Q=2 m ³/h H=82m | CDLS2-11 | 不锈钢 | 台 | 1 | 南方特种泵 |
| 2.3 | 压力容器 | 4040-1 | 不锈钢 | 支 | 2 | 浙江泰戈 |
| 2.4 | 反渗透膜 | 4040 | 卷式膜 | 只 | 2 | 山东连瑞 |
| 三 | 仪表阀门 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 膜前压力表 | 3Mpa | 不锈钢 | 个 | 1 | 圣王仪表 |
|  | 膜后压力表 | 3Mpa | 不锈钢 | 个 | 1 |  |
|  | 滤前压力表 | 1Mpa | 不锈钢 | 个 | 1 |  |
|  | 滤后压力表 | 1Mpa | 不锈钢 | 个 | 1 |  |
|  | 压力表接头 | (含表管) | 不锈钢 | 个 | 4 |  |
| 3.2 | 纯水流量计 | 5GPM | 有机玻璃 | 个 | 1 |  |
|  | 浓水流量计 | 5GPM | 有机玻璃 | 个 | 1 |  |
| 3.3 | 进水电磁阀 | DN20 | 黄 铜 | 个 | 1 | 上 海 |
|  | 冲洗电磁阀 | DN15 | 黄 铜 | 个 | 1 |  |
| 3.4 | 手动调节阀 | DN20 | 黄 铜 | 个 | 1 | 国 产 |
| 3.5 | 电接点压力表 | 0-0.6MPa |  | 个 | 1 | 青 岛 |
| 3.6 | 原水电导率仪 | CM230 |  | 个 | 1 | 科瑞达 |
|  | 纯水电导率仪 | CM230 |  | 只 | 1 | 科瑞达 |
| 四 | 主机架及电控系统 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 主机架 | 0.5T/H单级 | 不锈钢 | 台 | 1 | 邦申公司 |
| 4.2 | 电控柜 |  | 不锈钢 | 套 | 1 |  |
|  | 电器元件 |  |  | 宗 | 1 | 德力西 |
|  | 电线电缆 |  |  | 宗 | 1 | 青岛电缆 |
| 4.3 | 液位开关 |  | PE | 个 | 2 | 台 湾 |
| 4.4 | 纯水箱 | 0.5T | 不锈钢 | 个 | 1 | 山东连瑞 |
| 4.5 | 主机阀门、管件 | 配套 | UPVC | 宗 | 1 | 华 亚 |

- 备注：1、不统一组织踏勘现场，投标人可根据需要自行到项目现场进行踏勘。投标单位须自行勘察安装现场，投标方应充分考虑现场土建安装条件，充分考虑自来水进水改造、废水出水改造、设备进场、门口扩口恢复、吊装口拆除恢复、设备间防护门安装、楼层打孔、防水层恢复等各方面因素，所有产生的费用包含在投标报价之中。

- 投标涉及的全部产品，投标单位均提供1年质量保证，1年内除人为原因造成的硬件损失，投标单位负责全面维保，建设单位不再支付任何费用。1年内维保由投标单位全面负责，滤芯、滤材、滤料的费用投标单位视为已经包含在投标费用中。

- 控制总价16000.00元，超过控制总价视为无效报价。

- 供应商资格要求：

1.在中国境内注册，具有独立法人资格并满足询价要求供货能力的供应商；

2.供应商须具备有效期内的营业执照；

3.本项目不接受同一供应商多个方案报价，不接受联合体报价；

4.成交公司需提供加盖公章的营业执照。

四、供应商注意事项：

1.供应商提供纸质报价单一份（必须密封现场递交），报价单提交后不予退还。（本次采购不接受同一供应商多个方案报价及联合体报价）

2.响应文件递交截止时间： 2023年6月6日14:30

3.采购会议时间：         2023年6月6日14:30

4.采购会议地点：         寿光市中医医院设备科

5.联系人: 马先生（电话：13562635239）

张先生（电话：05365038338）

- 6.本次采购采用现场唱标的形式，均以人民币报价，一轮报价，报价金额应包含各种辅助材料、税费、服务人员差旅、检测检验、售后服务承诺范围内的服务等所有费用。

*7.评审原则：符合采购需求、质量服务相等且报价最低。

制剂室制水设备（0.5吨医用反渗透设备）更换报价单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 材 质 | 单位 | 数量 |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 预处理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 石英砂过滤器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 进水压力表Y-100 | 0-0.6Mpa |  | 只 | 1 | 单价 | 合计 |  | 青 岛 |
|  | 罐 体 | ￠250×1400 | 304不锈钢 | 个 | 1 |  |  |  | 北京容鑫泰 |
|  | 上布水器 | DN20 | UPVC | 套 | 1 |  |  |  | 北京 |
|  | 下布水器 |  | UPVC | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 中心管 | DN20 | UPVC | 支 | 1 |  |  |  | 齐鲁武锋 |
|  | 石英砂滤料 | 2-8 |  | KG | 100 |  |  |  | 山东临沂 |
|  | 自动阀 |  | 工程塑料 | 个 | 1 |  |  |  | 温州润新 |
|  | 罐间连接件 | DN20 | UPVC | 宗 | 1 |  |  |  | 华 亚 |
| 1.2 | 活性炭过滤器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 罐 体 | ￠250×1400 | 304不锈钢 | 个 | 1 |  |  | 北京容鑫泰 |  |
|  | 上布水器 | DN20 | UPVC | 套 | 1 |  |  |  | 北京 |
|  | 下布水器 |  | UPVC | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 中心管 | DN20 | UPVC | 支 | 1 |  |  |  | 齐鲁武锋 |
|  | 活性炭滤料 |  |  | KG | 15 |  |  |  | 山东莱芜 |
|  | 自动阀 |  | 工程塑料 | 个 | 1 |  |  |  | 温州润新 |
|  | 罐间连接件 | DN20 | UPVC | 宗 | 1 |  |  |  | 华 亚 |
| 1.3 | 加药装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计量泵 | 1L/H | 工程塑料 | 台 | 1 |  |  | 德国阿尔道斯 |  |
|  | 加药箱 | 40L | PE | 个 | 1 |  |  |  | 济 南 |
| 二 | 反渗透主机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 精密过滤器 | 20”1芯 | 工程塑料 | 台 | 1 |  |  | 山东菏泽 |  |
|  | 滤芯 | 20” | PPF | 支 | 1 |  |  | 四川成都 |  |
| 2.2 | 多级高压泵 P=1.1KW Q=2 m ³/h H=82m | CDLS2-11 | 不锈钢 | 台 | 1 |  |  | 南方特种泵 |  |
| 2.3 | 压力容器 | 4040-1 | 不锈钢 | 支 | 2 |  |  | 浙江泰戈 |  |
| 2.4 | 反渗透膜 | 4040 | 卷式膜 | 只 | 2 |  |  | 山东连瑞 |  |
| 三 | 仪表阀门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 膜前压力表 | 3Mpa | 不锈钢 | 个 | 1 |  |  |  | 圣王仪表 |
|  | 膜后压力表 | 3Mpa | 不锈钢 | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 滤前压力表 | 1Mpa | 不锈钢 | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 滤后压力表 | 1Mpa | 不锈钢 | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 压力表接头 | (含表管) | 不锈钢 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 3.2 | 纯水流量计 | 5GPM | 有机玻璃 | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  | 浓水流量计 | 5GPM | 有机玻璃 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 3.3 | 进水电磁阀 | DN20 | 黄 铜 | 个 | 1 |  |  | 上 海 |  |
|  | 冲洗电磁阀 | DN15 | 黄 铜 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 3.4 | 手动调节阀 | DN20 | 黄 铜 | 个 | 1 |  |  | 国 产 |  |
| 3.5 | 电接点压力表 | 0-0.6MPa |  | 个 | 1 |  |  | 青 岛 |  |
| 3.6 | 原水电导率仪 | CM230 |  | 个 | 1 |  |  | 科瑞达 |  |
|  | 纯水电导率仪 | CM230 |  | 只 | 1 |  |  | 科瑞达 |  |
| 四 | 主机架及电控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 主机架 | 0.5T/H单级 | 不锈钢 | 台 | 1 |  |  | 邦申公司 |  |
| 4.2 | 电控柜 |  | 不锈钢 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 电器元件 |  |  | 宗 | 1 |  |  | 德力西 |  |
|  | 电线电缆 |  |  | 宗 | 1 |  |  | 青岛电缆 |  |
| 4.3 | 液位开关 |  | PE | 个 | 2 |  |  | 台 湾 |  |
| 4.4 | 纯水箱 | 0.5T | 不锈钢 | 个 | 1 |  |  | 山东连瑞 |  |
| 4.5 | 主机阀门、管件 | 配套 | UPVC | 宗 | 1 |  |  | 华 亚 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公司名称：(盖章)

法人或授权代表：

联系电话：

日期：